## Sheet1
闽中污水处理厂生产设备二级巡检记录表
单位：莆田市水投科技有限公司 巡检日期：
细格栅 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
细格栅 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.减速机润滑油有无泄漏 | 现场检查
| 3.检查耙齿是否断裂增加，有无卡阻 | 检查耙齿情况
| 4.电控系统是否正常 | 现场检查
| 5.格栅开停周期是否正常 | 现场检查运行时间、停止时间
无轴螺旋输送压榨一体机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.减速机润滑油是否泄漏 | 现场检查
| 3.电控系统是否正常 | 现场检查
| 4.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
沉砂池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
旋流沉砂池搅拌机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
沙水分离器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.电控系统是否正常 | 现场检查电控系统指示灯、按钮等
| 3.减速机是否漏油 | 现场检查
| 4.与提砂设备联动运行是否正常 | 现场检查
| 5.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
罗茨风机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.电机轴承温度 | 用测温仪测量
| 3.风机轴承温度 | 用测温仪测量
| 4.风机皮带张力情况 | 现场检查
| 5.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
| 6.空气过滤器堵塞情况 | 停机检查过滤器
| 7.风机皮带轮、皮带磨损情况 | 停机检查
| 8.压力表准确度 | 压力记录变化情况
| 9.安全阀状况 | 检查安全阀是否漏气、调整封记有无变动
| 10.检查电控系统是否正常 | 控制箱检查
| 11.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
空气提沙装置 | 1.检查桨叶分离机运行是否正常 | 现场检查
| 2.减速机运行振动、声音是否正常 | 现场检查
| 3.减速机是否漏油 | 现场检查
| 4.电控系统是否正常 | 现场检查电控系统指示灯、按钮等
| 5.减速机是否漏油 | 现场检查
| 6.与砂水分离器联动运行是否正常 | 现场检查
| 7.与罗茨风机联动是否正常 | 现场检查
| 8.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
生化池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
高速搅拌器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
低速搅拌器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
低速搅拌器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
内回流泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
曝气法兰蝶阀 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
曝气电动蝶阀 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
二沉池配水井 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
潜水污泥泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
潜水排污泥泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
配电柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
PLC柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.CPU模块电池是否正常，有无报警 | 现场观察
| 3.检查柜内元件是否有不正常的声响或异味 | 现场观察
| 4.元器件是否正常 | 现场观察
| 5.PLC室内通风是否良好，室内温度是否过高 | 现场观察
二沉池边 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
配电柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
二沉池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
中心传动刮吸泥机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 7检查电机驱动齿动磨损情况、是否存在跳齿现象 | 现场观察
污泥脱水间配电室 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
低压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
变压器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.接线端有无过热现象 | 点温枪测量
| 3.变压器室内通风是否良好，室内温度是否过高 | 现场观察
污泥脱水间 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
污泥螺杆低压 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容。 | 现场检查
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味。 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.干转保护器是否报警或动作 | 观察干转保护器故障指示情况
| 5.管路、阀门连接处是否漏泥 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
污泥螺杆高压 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容。 | 现场检查
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味。 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.干转保护器是否报警或动作 | 观察干转保护器故障指示情况
| 5.管路、阀门连接处是否漏泥 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
轻型立式多级离心泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.水泵振动测试 | 运用震动传感器测试
| 5.管线有无漏水 | 底座漏水情况
高压柱塞泵 | 1、清洁柱塞泵周围粉尘 | 现场检查 | 1# | 2#
| 2、检查各部件螺栓是否有松动现象 | 现场检查
3、更换润滑油
隔膜计量泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
空压机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.检查空气过滤器灰尘情况，必要时安排清洁 | 现场观察
| 3.检查中心轴承有无异响，是否缺油 | 现场观察
| 4.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 5.检查控制柜内各电气元件、保护器件无异常指示 | 检查柜内各元件
冷干机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.检查空气过滤器灰尘情况，必要时安排清洁 | 现场观察
| 3.检查中心轴承有无异响，是否缺油 | 现场观察
| 4.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 5.检查控制柜内各电气元件、保护器件无异常指示 | 检查柜内各元件
调理池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
搅拌器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
石灰投加系统 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.检查控制柜温度 | 现场观察
| 2.检查灯管故障情况及数量 | 现场观察
| 3.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 4.检查控制柜内各电气元件、保护器件无异常指示 | 检查柜内各元件
中心传动浓缩机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容。 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响。 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
脱水车间 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
三氯化铁进料泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.包含日常巡视内容。 | 现场检查
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味。 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.干转保护器是否报警或动作 | 观察干转保护器故障指示情况
| 5.管路、阀门连接处是否漏泥 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
三氯化铁加药泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容。 | 现场检查
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味。 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.干转保护器是否报警或动作 | 观察干转保护器故障指示情况
| 5.管路、阀门连接处是否漏泥 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
低压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
低压柜（备） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
反硝化深床滤池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
气动闸阀（进水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（进水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（进水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（出水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（出水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（出水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗进气） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗进气） | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗进气） | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗进水） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗进水） | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗进水） | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗出水） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗出水） | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（反洗出水） | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（进水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（进水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
气动闸阀（进水管） | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
立式搅拌机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
手动蝶阀 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
配电箱 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
三期变配电房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
干式变压器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
1.包含日常巡视内容
| 2.接线端有无过热现象 | 点温枪测量
| 3.变压器室内通风是否良好，室内温度是否过高 | 现场观察
低压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
高压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
高压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
高压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14# | 15#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
三期鼓风机房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
单级高速离心鼓风机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
1.包含日常巡视内容
| 2.查看开机未加载前及主电机停机时辅助油泵及油冷却器是否正常开启。 | 检查油泵及油冷却器是否运行正常
| 3.检查出口伸缩节变形量 | 现场观测变形数值
| 4.螺栓螺母、接地等是否松动 | 检查螺栓螺母
| 5.检查入口导叶开度调节是否与风量一致 | 开度调节量与风量对比
| 6.检查电气控制系统清洁、元件及接头过热情况 | 使用红外线测温仪测量
| 7.检查主控箱显示屏上各参数是否与实际相符 | 显示屏参数与现场仪表对比
| 8.检查进风廊道及空气过滤器滤棉状况 | 抽查廊道门、窗上滤棉清洁状况
| 9检查电机前后端轴承温度是否过热。 | 用红外测温仪与现场控制柜显示值对比
| 10根据运行时间必要时填加轴承润滑油并更换齿轮油 | 根据运行时间或取样检测油品质量
配电柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
曝气生物滤池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
罗茨风机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.电机轴承温度 | 用测温仪测量
| 3.风机轴承温度 | 用测温仪测量
| 4.风机皮带张力情况 | 现场检查
| 5.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
| 6.空气过滤器堵塞情况 | 停机检查过滤器
| 7.风机皮带轮、皮带磨损情况 | 停机检查
| 8.压力表准确度 | 压力记录变化情况
| 9.安全阀状况 | 检查安全阀是否漏气、调整封记有无变动
| 10.检查电控系统是否正常 | 控制箱检查
| 11.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
罗茨风机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.电机轴承温度 | 用测温仪测量
| 3.风机轴承温度 | 用测温仪测量
| 4.风机皮带张力情况 | 现场检查
| 5.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
| 6.空气过滤器堵塞情况 | 停机检查过滤器
| 7.风机皮带轮、皮带磨损情况 | 停机检查
| 8.压力表准确度 | 压力记录变化情况
| 9.安全阀状况 | 检查安全阀是否漏气、调整封记有无变动
| 10.检查电控系统是否正常 | 控制箱检查
| 11.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
加药间乙酸钠 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
机械计量泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
乙酸钠流量计 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.检查零部件是否完整 | 检查、记录
| 2.紧固件是否松动 | 检查、记录
| 3.接线是否完好 | 检查、记录
| 4.检查信号输出是否正常 | 测量、记录
| 5.显示是否正常 | 检查、记录
| 6.设备及周边卫生是否清理干净 | 检查、记录
| 7.检查控制柜 | 检查、记录
加药间PAC |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
机械计量泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
增强聚丙烯耐腐泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
电磁流量计 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.检查零部件是否完整 | 检查、记录
| 2.紧固件是否松动 | 检查、记录
| 3.接线是否完好 | 检查、记录
| 4.检查信号输出是否正常 | 测量、记录
| 5.显示是否正常 | 检查、记录
| 6.设备及周边卫生是否清理干净 | 检查、记录
| 7.检查控制柜 | 检查、记录
溶药搅拌机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
加药间PAM |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
PAM螺杆泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容。 | 现场检查
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味。 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.干转保护器是否报警或动作 | 观察干转保护器故障指示情况
| 5.管路、阀门连接处是否漏泥 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
智能电磁流量计 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.检查零部件是否完整 | 检查、记录
| 2.紧固件是否松动 | 检查、记录
| 3.接线是否完好 | 检查、记录
| 4.检查信号输出是否正常 | 测量、记录
| 5.显示是否正常 | 检查、记录
| 6.设备及周边卫生是否清理干净 | 检查、记录
| 7.检查控制柜 | 检查、记录
PAM溶药箱成套 | 1.包含日常巡视内容
| 2.检查控制柜温度 | 现场观察
| 3.检查灯管故障情况及数量 | 现场观察
| 4.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 5.检查控制柜内各电气元件、保护器件无异常指示 | 检查柜内各元件
加药间（次氯酸钠） |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
机械计量泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
智能电磁流量计 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.检查零部件是否完整 | 检查、记录
| 2.紧固件是否松动 | 检查、记录
| 3.接线是否完好 | 检查、记录
| 4.检查信号输出是否正常 | 测量、记录
| 5.显示是否正常 | 检查、记录
| 6.设备及周边卫生是否清理干净 | 检查、记录
| 7.检查控制柜 | 检查、记录
提标变配电房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
干式电力变压器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
1.包含日常巡视内容
| 2.接线端有无过热现象 | 点温枪测量
| 3.变压器室内通风是否良好，室内温度是否过高 | 现场观察
低压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
低压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
低压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
脱水车间 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
低压柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
干式变压器 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.接线端有无过热现象 | 点温枪测量
| 3.变压器室内通风是否良好，室内温度是否过高 | 现场观察
空压机房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
螺杆空压机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.检查空气过滤器灰尘情况，必要时安排清洁 | 现场观察
| 3.检查中心轴承有无异响，是否缺油 | 现场观察
| 4.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 5.检查控制柜内各电气元件、保护器件无异常指示 | 检查柜内各元件
微热再生式压缩空气干燥机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.检查空气过滤器灰尘情况，必要时安排清洁 | 现场观察
| 3.检查中心轴承有无异响，是否缺油 | 现场观察
| 4.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 5.检查控制柜内各电气元件、保护器件无异常指示 | 检查柜内各元件
外排泵站 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
卧式离心泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.水泵振动测试 | 运用震动传感器测试
| 5.管线有无漏水 | 底座漏水情况
配电箱 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
消防水池及泵房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
消防电气控制装置 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.CPU模块电池是否正常，有无报警 | 现场观察
| 3.检查柜内元件是否有不正常的声响或异味 | 现场观察
| 4.元器件是否正常 | 现场观察
| 5.PLC室内通风是否良好，室内温度是否过高 | 现场观察
| 4.水泵振动测试 | 运用震动传感器测试
| 5.管线有无漏水 | 底座漏水情况
尾水提升泵房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
配电箱 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
反冲洗鼓风机房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
三叶罗茨鼓风机SSR | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.电机轴承温度 | 用测温仪测量
| 3.风机轴承温度 | 用测温仪测量
| 4.风机皮带张力情况 | 现场检查
| 5.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
| 6.空气过滤器堵塞情况 | 停机检查过滤器
| 7.风机皮带轮、皮带磨损情况 | 停机检查
| 8.压力表准确度 | 压力记录变化情况
| 9.安全阀状况 | 检查安全阀是否漏气、调整封记有无变动
| 10.检查电控系统是否正常 | 控制箱检查
| 11.各部螺栓紧固情况 | 现场检查
废水收集池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
潜污泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
潜水搅拌机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
配电箱（备） | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
反冲洗泵房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
反冲洗泵P482A1 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.水泵振动测试 | 运用震动传感器测试
| 5.管线有无漏水 | 底座漏水情况
反冲洗泵P482B1 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.水泵振动测试 | 运用震动传感器测试
| 5.管线有无漏水 | 底座漏水情况
自控室 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
配电柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
配电柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
控制柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
1.包含日常巡视内容
| 2.CPU模块电池是否正常，有无报警 | 现场观察
| 3.检查柜内元件是否有不正常的声响或异味 | 现场观察
| 4.元器件是否正常 | 现场观察
| 5.PLC室内通风是否良好，室内温度是否过高 | 现场观察
高效沉淀池 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
快速搅拌机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
慢速搅拌机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
慢速搅拌机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 7# | 8#
| 1.涵盖日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
刮泥机 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜、机旁箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.保护器是否报警或动作 | 观察保护器故障指示情况
| 5.检查配电箱、机旁箱内是否温度过高、潮湿 | 检查配电箱、机旁箱通风散热及密封情况
| 6.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 7检查电机驱动齿动磨损情况、是否存在跳齿现象 | 现场观察
循环泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
排污泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
动力箱 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
配电箱 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
进水在线 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
单相自给泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
控制柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
消毒渠 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
开放式紫外水消毒设备 | 1.包含日常巡视内容 |  | 1#
| 2.检查控制柜温度 | 现场观察
| 3.检查灯管故障情况及数量 | 现场观察
| 4.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 5.检查控制柜内各电气元件、保护器件无异常指示 | 检查柜内各元件
尾水泵房 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
轴流潜水泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
拍门 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查各螺栓是否松动 | 查看主、辅电机固定螺栓及脱水机上盖螺栓是否松动
| 4.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
厂区污水提升泵 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
潜污泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.包含日常巡视内容 | 现场检查
| 2.控制柜中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察控制柜内各元件，是否有发热现象及烧焦气味。
| 3.控制柜内各元件是否正常，动作是否灵敏，是否有异响 | 观察柜内各元件
| 4.检查电控系统电流、泄漏、温度保护器有效性 | 检查保护器状态指示，有条件的可做测试
| 5.核算机组效率，判断机组状态是否正常 | 通过水泵液位、流量核算效率
厂区污水提升泵 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
配电柜 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 | 现场观察、点温枪测量
| 3.断路器是否正常，过流保护模块是否激活 | 现场观察
| 4.柜子内元件有无异响、异味 | 现场观察
| 5.各配电装置和低压电器内部有无异声、异味 | 现场观察
| 6.检查设备及周边卫生 | 现场观察
| 7.检查配电间照明、通风设施是否完好 | 现场观察
| 8.安全、操作工具是否齐全、完好，摆放是否整齐 | 现场观察
9.接地装置是否良好
10.避雷装置是否良好
新PAC加药间 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
电磁流量计 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.检查零部件是否完整 | 检查、记录
| 2.紧固件是否松动 | 检查、记录
| 3.接线是否完好 | 检查、记录
| 4.检查信号输出是否正常 | 测量、记录
| 5.显示是否正常 | 检查、记录
| 6.设备及周边卫生是否清理干净 | 检查、记录
| 7.检查控制柜 | 检查、记录
数字计量泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
耐腐蚀自吸泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
新乙酸钠加药间 |  |  | 设备序号 | [5 empty] | 故障情况 | 巡检人员
电磁流量计 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
| 1.检查零部件是否完整 | 检查、记录
| 2.紧固件是否松动 | 检查、记录
| 3.接线是否完好 | 检查、记录
| 4.检查信号输出是否正常 | 测量、记录
| 5.显示是否正常 | 检查、记录
| 6.设备及周边卫生是否清理干净 | 检查、记录
| 7.检查控制柜 | 检查、记录
数字计量泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1# | 2#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音
耐腐蚀自吸泵 | 巡检项目 | 巡检方法 | 1#
1.包含日常巡视内容
| 2.控制箱中是否有电气设备烧坏或连线接触不良而发出来的异常气味 | 观察或用红外温度检测仪各电气元件，是否有发热现象及烧焦气味
| 3.检查电控系统所有指示性元件 | 检查控制柜元件完好
| 4.检查流量及泵的声音，防止单边堵塞运行 | 观察流量、调速装置，听泵运行声音